Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

SARAJEVO

PRIJEDLOG

PRAVILNIK

O IZBORU I ODRŽAVANJU APARATA ZA GAŠENJE POČETNOG POŽARA KOJI SE MOGU STAVLJATI U PROMET SA GARANTNIM ROKOM I ROKOM SERVISIRANJA

Sarajevo, maj 2023. godine

Na osnovu člana 164. tačka 1) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), federalni ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZBORU I ODRŽAVANJU APARATA ZA GAŠENJE POČETNOG POŽARA KOJI SE MOGU STAVLJATI U PROMET SA GARANTNIM ROKOM I ROKOM SERVISIRANJA

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

( Predmet pravilnika)

Ovim pravilnikom uređuje se izbor i održavanje aparata za gašenje početnog požara (u daljem tekstu: aparat) kao i određivanje aparata koji se mogu stavljati u promet, koji su snabdjeveni garantnim listom i tehničkim uputstvom, te garantni rok aparata i rok osiguranog servisiranja za aparate.

Član 2.

(Pojmovi i njihovo značenje)

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

a) aparat je prijenosni ili prijevozni aparat koji sadrži sredstvo za gašenje koje se pod pritiskom izbacuje iz rezervoara aparata;

b) aparat sa bočicom je aparat u čijem spremniku dolazi do radnog pritiska u trenutku aktiviranja ispuštanjem pogonskog plina iz bočice;

c) aparat pod stalnim pritiskom je aparat kod kojeg se rezervoar stalno nalazi pod radnim pritiskom;

d) prijenosni aparat je aparat koji je konstruiran za ručno prenošenje i ručno korištenje i koji u pogonskom stanju (sa sredstvom za gašenje) ima masu od najviše 20 kg;

e) prijevozni aparat je aparat koji je konstruiran za ručni transport i ručno korištenje i koji u pogonskom stanju (sa sredstvom za gašenje) ima masu veću od 20 kg;

f) sredstvo  za gašenje požara je materija koje gasi vatru, a čija primjena je odobrena i ispitana uz određeni aparat tokom atestiranja;

g) klasa požara predstavlja razvrstavanje požara prema vrsti gorivog materijala po evropskoj klasifikaciji požara (ISO 3941:2007);

h) požarno opterećenje je količina toplote koja se može osloboditi iz toplinske moći iz svega zapaljivog materijala u posmatranom prostoru (prostorija, skladište, etaža, građevina, objekat, postrojenje, uređaj itd.) bez obzira pripada li goriva tvar konstrukciji ili se nalazi u prostoru;

i) specifično požarno opterećenje je prosječan iznos ukupnog požarnog opterećenja po tlocrtnoj jedinici površine prostora (J/m²);

j) rezervoar je posuda iz koje se sredstvo za gašenje izbacuje pod pritiskom;

k) sredstva za gašenje su tvari ili materija koja gasi vatru, a čija primjena je odobrena i ispitana uz određeni aparat tokom atestiranja;

l) zatvarač je uređajni dio koji zaptiva otvor rezervoara kroz koji se puni sredstvo za gašenje;

m) spojna cijev je savitljiva cijev sa priključcima, pomoću koje se sredstvo za gašenje usmjerava na vatru;

n) bočica je rezervoar pogonskog plina koji se nalazi unutar rezervoara ili na rezervoaru aparata i koji prilikom aktiviranja dovodi aparat pod radni pritisak;

o) mlaznica je naprava koja služi za usmjeravanje mlaza sredstva za gašenje;

p) sigurnosni ventil je uređaj koji sprečava prekoračenje dopuštenog pritiska u rezervoaru aparata;

r) usponska cijev je cijev kroz koju sredstvo za gašenje požara izlazi iz rezervoara aparata;

s) uzbudna cijev je cijev kroz koju pogonski plin ulazi u rezervoar aparata;

t) vozilo za javni prijevoz je motorno ili priključno vozilo kojim se, uz naknadu, vrši javni prijevoz putnika i tereta u cestovnom saobraćaju (taksi-vozila, kombi-vozila, autobusi, teretna vozila, tramvaji, trolejbusi);

u) prijevoz za vlastite potrebe je prijevoz koji fizička i pravna lica obavljaju radi zadovoljavanja vlastitih potreba u okviru registrovane djelatnosti;

v) suhi zatvoreni prostor je zatvoreni prostor u kojem relativna vlažnost zraka nije veća od 80%.

II - IZBOR I ODRŽAVANJE APARATA

Član 3.

(Određivanje izbora, broja, vrste i veličina aparata)

(1) Izbor, broj, vrsta i veličina aparata određuje se u skladu sa klasom požara koji može nastati na građevini i prostoru, površinom požarnog sektora i proračunom požarnog opterećenja.

(2) U građevine i prostore se postavljaju aparati i u slučaju kada imaju ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu.

Član 4.

(Jedinični aparati)

(1) Broj jediničnih aparata s obzirom na požarno opterećenje i površinu požarnog sektora dat je u Tabeli broj 1.

(2) Jedinični aparati iz Tabele 1. ovog pravilnika su: S 9 kg (prah), Pz 9 l (pjena), Vr 9 l (voda) HL 6 kg (halonski ugljikovodik) i CO2 5 kg (ugljendioksid).

(3) U građevinama visokog požarnog opterećenja na svakih 500 m² pored broja aparata navedenih u Tabeli 1. ovog pravilnika dodaje se još po jedan prijevozni aparat S 50 kg ili HL25 kg ili Pz 50 l.

(4) Pravna lica za koje je prema odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09, u daljnjem tekstu: Zakon) utvrđena obaveza donošenja plana zaštite od požara, izbor potrebnog broja, vrste i veličine aparata za gašenje požara određuje se na osnovu proračuna i grafičkog prikaza potrebnog broja aparata u tom planu.

Član 5.

(Mjesto i smještaj aparata)

(1) Aparati za gašenje početnog požara postavljaju se u blizini mogućeg izbijanja požara, na uočljivom i vidljivom i lako dostupnom mjestu. Udaljenost između aparata ne smije biti veća od 20 m.

(2) Prijenosni aparati mogu biti smješteni na pod ili postavljeni na zid i to tako da ručka za nošenje aparata ne bude na visini većoj od 1,5 m od poda.

(3) Mjesto postavljanja aparata u prostorijama čija je površina veća od 50m² mora se označiti naljepnicom najmanjih dimenzija 150 mm x 150 mm, na kojoj je oznaka aparata „PP aparat“.

Član 6.

(Minimalni broj, vrsta i veličina aparata za zaštitu motornih vozila)

(1) Minimalni broj, vrsta i veličina aparata za zaštitu motornih vozila koja obavljaju javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe u  okviru registrovane djelatnosti prikazani su u Tabeli broj 2.

(2) Aparati na vozilima iz stava (1) ovog člana trebaju da budu ugrađeni na nosačima u vozilima tako da budu lahko dostupni i zaštićeni od uticaja atmosfere ili drugih štetnih uticaja.

(3) Broj, vrsta i veličina aparata za zaštitu vozila koja prevoze opasne materije određuju se prema propisima o prijevozu opasnih materija.

Član 7.

(Dužnost korisnik aparata vezi održavanja i ispitivanja

ispravnosti i funkcionalnosti aparata)

Korisnici aparata dužni su osigurati održavanje i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti aparata, u skladu sa propisima o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na ta pitanja i uputstvom proizvođača.

Član 8.

(Pravna lica koja mogu obavljati održavanje i ispitivanje aparata)

Održavanje i ispitivanje aparata u vezi sa njihovom ispravnosti i funkcionalnosti iz člana 7. ovog pravilnika, mogu obavljati pravna lica koja ispunjavaju slijedeće uvjete i to:

a) da su registrirana za obavljanje djelatnosti održavanje i ispitivanje aparata kod nadležnog suda(klasifikacijske djelatnosti 71.10, 71.20. i 72.10);

b) da imaju  ovlaštenje za obavljanje  djelatnosti za održavanje i ispitivanje aparata;

c) druge uvjete da ispunjavaju koji su utvrđeni ovim pravilnikom i drugim propisima.

Član 9.

(Lica koja obavljaju neposredne poslove održavanje

i ispitivanje aparata)

(1) U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu neposredne poslove održavanja i ispitivanja aparata u pravnom licu iz člana 8. ovog pravilnika mogu obavljati lica ( daljnjem tekstu: Stručna lica) koja ispunjavaju slijedeće uvjete i to:

a) da imaju položen stručni ispit u skladu sa  Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata kao i sadržaju i načinu polagnja stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara (Službene novine Federacije BiH“, broj:4/22) ;

b) da imaju  odobrenje od proizvođača (certifikat o usklađenosti proizvoda)

c) i druge uvjete predviđene ovim pravilnikom

(2) Odobrenje proizvođača iz stava (1) tačka b) ovog člana  predstavlja odobrenje (certifikat o usklađenosti proizvoda) koje je pravnom subjektu izdato od nadležnog organa u skladu sa važećim propisima.

Član 10.

(Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice)

U skladu sa Zakonom  poslove održavanja i ispitivanja aparata mogu obavljati profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice  ukoliko imaju stručna lica koja ispunjavaju uvjete iz člana 9. ovog pravilnika.

Član 11.

(Ovlaštenje za odobrenje poslova održavanja i ispitivanja aparata)

Ovlaštenje iz člana 8. stav (1) tačka b) ovog pravilnika predstavlja  odobrenja za obavljanje poslova održavanja i ispitivanja aparata, koje izdaje kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 12.

(Zapisnik o izvršenom pregledu i ispitivanju aparata)

(1) O svakom izvršenom pregledu i ispitivanju aparata sačinjava se zapisnik koji sadrži:

- datum ispitivanja;

- identifikacijske podatke aparata;

- ime i potpis lica koje je izvršilo ispitivanje i

- nedvosmislenu konstataciju o ispravnosti aparata.

(2) Zapisnik iz stava (1) ovog člana dostavlja se  vlasniku aparata odnosno korisniku aparata.

Član 13.

(Održavanje aparata)

Održavanje aparata obuhvata:

- redovan pregled,

- periodični pregled i

- kontrolno ispitivanje.

Član 14.

(Subjekti koji vrše pregled aparata)

Redovan pregled aparata vrši vlasnik odnosno  korisnik aparata, a periodični pregled i kontrolno ispitivanje pravno lice iz člana 8. ovog pravilnika.

Član 15.

(Sadržaj redovnog pregleda)

- Redovan pregled aparata  obuhvata sljedeće:

  - uočljivost aparata i pristup aparatu;

  - opće stanje aparata;

  - kompletnost aparata i

  - stanje plombe aparata, odnosno ventila.

(2) Redovan pregled se obavlja najmanje jednom u tri mjeseca, ovisno od uvjeta u kojima je smješten aparat.

(3) Uočene nedostatke na aparatu korisnik aparata je dužan sam otkloniti ili uz pomoć pravnog lica iz člana 8. ovog pravilnika.

Član 16.

(Sadržaj periodičnog pregleda aparata)

(1) Periodični pregled aparata pod stalnim pritiskom obuhvata sljedeće:

  - vanjski pregled općeg stanja aparata, s obzirom na koroziju i fizička oštećenja;

  - vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata;

  - pregled uočljivosti i čitljivosti natpisa i uputstva za rukovanje na aparatu;

  - kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim CO2 aparata);

  - kontrolu ispravnosti manometara (ako je omogućena);

  - izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje;

  - pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obaveznu zamjenu oštećenih ili dotrajalih dijelova i zaptivača;

  - provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepljivu naljepnicu, i lijepljenje na rezervoar aparata i

  - protresanje aparata u obrnutom položaju radi rastresanja praha.

(2) Kod periodičnog pregleda aparata punjenih prahom nakon isteka druge godine od dana prodaje, kao i kod svakog sljedećeg periodičnog pregleda, izvršit će se sve radnje iz stava (1) ovog člana, osim radnje iz tačke e) stava (1) ovog člana, umjesto koje treba smanjiti pritisak na aparatu na pritisak okoline i provjeriti stanje praha u pogledu sipkosti, pojave grudica i stranih tijela.

(3) Izvršeni periodični pregled iz stava (2) ovog člana potvrdit će se lijepljenjem naljepnice na usponsku cijev aparata čiji izgled i sadržaj je dat na slikama 1. i 1.a.

Član 17.

(Periodični pregled aparata sa bočicom)

- Periodični pregled aparata sa bočicom obuhvata sljedeće:

  - vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i fizička oštećenja;

  - vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata;

  - pregled uočljivosti i čitljivosti natpisa i uputstva za rukovanje na aparatu;

  - izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje;

  - pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obaveznu zamjenu oštećenih ili dotrajalih dijelova i zaptivača;

  - skidanje zatvarača, provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih zaptivača;

  - provjeru usponske i uzbudne cijevi;

  - provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem;

  - upisivanje izvagane mase i datum na samoljepljivu naljepnicu i lijepljenje na bočicu čiji izgled i sadržaj je dat na slikama 2. i 2.a.

(2) Bočice starije od 20 godina odbacuju se ako proizvođač nije propisao duži vijek trajanja bočice.

(3) Kod aparata iz stava (1) ovog člana punjenih prahom potrebno je provjeriti stanje praha u pogledu rastresitosti, pojave grudica i stranih tijela.

(4) Kod prijenosnih aparata s bočicom potrebno je zatvoriti otvor rezervoara, protresti prah preokretanjem i protresanjem aparata.

(5) Prijevozne aparate sa bočicom treba položiti  i protresti.

(6) Neupotrebljivi prah treba zamijeniti u cijelosti novim istovrsnim prahom.

(7) Prosijavanje praha nije dopušteno.

(8) Radnje iz st. (3), (4), (5) i (6) ovog člana treba izvršiti u suhom zatvorenom prostoru i u što kraće vrijeme da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka.

(9) Kod aparata za gašenje sredstvima na bazi vode treba isprazniti vodu iz rezervoara i izvršiti provjeru unutrašnjosti rezervoara na koroziju te u slučaju da zadovoljavaju, ponovno napuniti.

Član 18.

(Osiguranje periodičnog pregleda aparata

najmanje jednom u šest mjeseci)

(10) Korisnici aparata dužni su osigurati periodične preglede aparata, u skladu s ovim pravilnikom, najmanje jednom u šest mjeseci.

Član 19.

(Označavanje aparata naljepnicom)

(1) Nakon izvršenog periodičnog pregleda, aparat treba označiti naljepnicom čiji su izgled i sadržaj dati na slikama 3. i 3.a., koja se buši kako bi se označio mjesec i godina do kojeg vrijedi izvršeni pregled i šifra (oznaka) stručnog lica koje je izvršilo pregled.

(2) Prilikom zamjene naljepnice, kod periodičnog pregleda, na novu naljepnicu treba prenijeti godinu do koje vrijedi kontrolno ispitivanje

Član 20.

(Rad stručnog lica u toku periodičnog pregleda)

(1) Uočene nedostatke tokom periodičnog pregleda aparata stručno lice je obavezno u potpunosti otkloniti, odnosno neispravne dijelove zamijeniti isključivo ispravnim istovrsnim rezervnim dijelovima proizvođača aparata i sredstvom za gašenje, odnosno rezervnim dijelovima odobrenim za upotrebu od strane proizvođača aparata.

(2) Ukoliko nedostaci na aparatu nisu otklonjeni na način predviđen u stavu (1) ovog člana, aparat se smatra neispravnim i stavlja se van upotrebe.

(3) Aparat kojem je istekao rok za vršenje hidrauličkog ispitivanja čvrstoće i nepropusnosti rezervoara smatra se neispravnim.

(4) Aparat na kojem na naljepnici nije označeno kontrolno ispitivanje smatra se neispravnim.

Član 21.

(Aparat za koje se vrši kontrolno ispitivanje)

(1) Kontrolnom ispitivanju prema ovom pravilniku podliježu aparati čiji je radni pritisak manji od 25 bara i bočice sa pogonskim gasom zapremine 0,22 litra.

(2) Kontrolno ispitivanje aparata koji imaju radni pritisak veći od 25 bara, kao i CO2 aparati podliježu kontrolnom ispitivanju kao posude pod pritiskom uz nadzor termoenergenske inspekcije.

Član 22.

(Sadržaj kontrolnog ispitivanja)

(1) Kontrolno ispitivanje obuvata radnje predviđene periodičnim pregledom uz dodatak sljedećih radnji, i to:

  - kod aparata pod stalnim pritiskom, oslobađanje pritiska iz aparata i otvaranje rezervoara;

  - rasklapanje zatvarača ili ventila, provjera mehanizma za aktiviranje i zamjena svih zaptivača;

  - provjera usponskih cijevi;

  - iz aparata napunjenih prahom treba isprazniti prah uz provjeru stanja praha u pogledu rastresitosti i pojave grudica;

  - iz aparata napunjenog halonom prepumpati halon iz rezervoara;

  - pregled unutrašnjosti rezervoara;

  - vršenje hidrauličkog ispitivanja čvrstoće i nepropusnosti rezervoara;

  - sušenje ispitanog rezervoara izvana i iznutra;

  - utiskivanje oznake godine ispitivanja i znaka ovlaštenog preduzeća koje je izvršilo ispitivanje na dno s vanjske strane rezervoara;

  - prije ponovnog punjenja rezervoara aparata prahom, na dno rezervoara staviti prsten izrađen od materijala koji je otporan na koroziju (Slika 4.) na kojem treba, na neizbrisiv način, označiti godinu izvršenja spomenute radnje;

  - provjera pritiska otvaranja sigurnosnog ventila osim kod rasprskavajućih membrana;

  - izmjena rasprskavajućih membrana na sigurnosnim ventilima.

(2) Ako se prilikom ispitivanja iz stava (1) tačka g) ovog člana uoče oštećenja, propuštanja ili trajne deformacije, rezervoar se otklanja i stavlja van upotrebe.

Član 23.

(Punjenje aparata u skladu sa uputstvom proizvođača)

Nakon izvršenog kontrolnog ispitivanja, aparat treba napuniti u skladu s uputstvom proizvođača istovrsnim sredstvom za gašenje, odnosno istovrsnim pogonskim gasom, te označiti naljepnicom koja se buši kako bi se označila godina izvršenog pregleda i šifra (oznaka) stručnog lica koje je izvršilo pregled.

Član 24.

(Rok za kontrolno ispitivanje aparata)

(1) Kontrolno ispitivanje aparata mora se obaviti najmanje svakih pet godina.

(2) Kod aparata starijih od 15 godina, osim CO2, sve radnje iz člana 22. ovog pravilnika potrebno je izvršiti svake dvije godine.

Član 25.

(Evidenciona kartica)

(1) Samo na aparate koji su ispitani i ispravni može se postaviti ili nalijepiti evidenciona kartica.

(2) Aparat čija se posuda ili neki njen dio moraju ispitivati na pritisak smatra se neispravnim ako održavanje aparata iz člana 14. ovog pravilnika nije izvršilo  pravno lica 8. ovog pravilnika.

(3) Aparat za koji ne postoji evidencija o njegovoj ispravnosti smatra se neispravnim.

III - IZDAVANJE ODOBRENJA ZA ODRŽAVANJE APARATA

Član 26.

(Odobrenje za obavljanje poslova održavanja i ispitivanja aparata)

(1) Pravno lice za obavljanje poslova održavanja i ispitivanja aparata, i vatrogasne (profesionalne i dobrovojne) jedinice  moraju imati odobrenje iz člana 11., a u vezi sa članom 8. stav (1) tačka b)  ovog pravilnika koje  izdaje kantonalno ministarstvo prema sjedištu pravnog lica.

(2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana  izdaje se u vidu rješenja.

(3) Protiv rješenja iz stava (2) ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rješenja Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).

(4) Rješenje doneseno po žalbi iz stava (3) ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravi spor kod kantonalnog suda prema sjedištu kantonalnog ministarstva koje je donijelo rješenje.

(5) Kantonalno ministarstvo će dostaviti Federalnom ministarstvu rješenje iz stava (2) ovog člana radi upisa u registar o pravnim licima iz člana 33. ovog pravilnika u roku od pet dana od dana pravosnažnosti rješenja.

Član 27.

(Uvjete koje moraju posjedovati pravna lica koja obavljaju poslove

periodičnog pregleda i kontrolnog ispitivanja)

Pravna lica za obavljanje poslova periodičnog pregleda i kontrolnog ispitivanja iz člana 13. ovog pravilnika moraju posjedovati odgovarajući prostor za rad, imati u radnom odnosu najmanje jedno stručno lice i minimalnu opremu za održavanje aparata.

Član 28.

(Prostor za rad)

(1) Prostor za rad iz člana 27. ovog pravilnika treba biti takav da se u svim vremenskim uvjetima svi predviđeni radovi mogu nesmetano i sigurno obaviti, bez opasnosti za radnika i životnu okolinu i osigurana ventilacija prostora, s tim da provršina  prostora iznosi  minimalno 30m2.

(2) Za punjenje i pražnjenje aparata prahom treba biti osiguran suhi zatvoreni prostor.

(3) Za periodični pregled aparata  može koristiti motorno vozilo (kombi, kedi) za aktivnosti i radnje koje prema važećim normativima se mogu provoditi u vozilu kod peridoičnog pregleda  aparata.

Član 29.

(Minimalna oprema za održavanje aparata)

(1) Minimalna oprema za održavanje aparata iz člana 28. ovog pravilnika je sljedeća:

  - alat opće namjene (ključevi, kliješta, škrip itd.) po količini i vrsti prilagođen obimu posla;

  - kliješta za plombiranje s identifikacijskom oznakom ovlaštenog preduzeća;

  - moment-ključ s potrebnim nastavcima za pritezanje;

  - vaga za kontrolu bočica klase tačnosti II, s podjelom 1 gram;

  - vaga za kontrolu mase punjenja imase prijenosnih aparata klase III, s podjelom 10 grama;

  - vaga za kontrolu mase punjenja i mase prijevoznih aparata klase tačnosti III, s podjelom 100 grama;

  - pumpa za pretakanje CO2 s opremom za punjenje aparata i napravom za punjenje bočica;

  - pumpa, priključci i naprave za hidraulično ispitivanje pojedinih tipova i vrsta rezervoara aparata;

  - naprava za ispitivanje i regulaciju sigurnosnih ventila;

  - uređaj za pražnjenje i punjenje aparata prahom;

  - uređaj za punjenje i stavljanje pod pritisak aparata pod stalnim pritiskom;

  - katalozi rezervnih dijelova i upute proizvođača za pregled i održavanje.

(2) Oprema iz stava (1) ovog člana mora imati dokument kojim se dokazuje da je redovno pregledana i baždarena.

(3) Pregledanje i baždarenje vage, pumpe, naprava i uređaja iz stava (1) ovog člana vrši se svake godine.

Član 30.

(Zahtjev za dobijanje odobrenja)

(1) Pravno lice za dobijanje odobrenja iz člana 26. ovog pravilnika podnosi zahtjev kantonalnom ministarstvu.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se sljedeće:

  - rješenje o upisu u sudski registar (klasifikacija djelatnosti -71.10, 71.20 72.10);

  - dokaz o raspolaganju odgovarajućim radnim prostorom;

  - popis opreme za održavanje;

  - dokaz o položenom stručnom ispitu iz člana 39. stav (6) Zakona za stručno lice;

  - dokaz da je stručno lice u radnom odnosu  sa punim radnim vremenom i na neodređeno vrijeme;

  - dokaz da posjeduje minimalnu oprema za održavanje koja je kao  sredstvo rada ispitana i da su vage baždarene;

(3) Vatrogasne jedinice (profesionalne)  za sticanje odobrenja iz člana 26. ovog pravilnika umjesto rješenja o upisu u sudski registar iz stava (2) tačka a) ovog člana dostavljaju pravilnik o unutrašnjoj organizaciji organa uprave u okviru kojeg se nalaze u dijelu pravilnika koji se odnosi na vatrogasnu jedinicu, a dobrovoljne vatrogasne jedinice dostavljaju statut vatrogasne jedinice i rješenje o upisu u registar udruženja.

IV – EVIDENCIJA

Član 31.

(Evidencija o izvršenom pregledu aparata)

Korisnik aparata je dužan da vodi evidenciju o izvršenom redovnom  i periodičnom pregledu aparata, u obliku knjige formata A4, koja sadrži sljedeće podatke:

  - naziv aparata;

  - tip i tvornički broj aparata;

  - vrijeme i datum redovnog pregleda;

  - uočeno stanje aparata;

  - podatke o licu koje je vršilo ipregled aparata (ime, prezime i potpis);

  - podatke  pravnog lica koje je izvršilo pregled aparata;

  - broj i datum zapisnika o izvršenom pregledu aparata.

Član 32.

(Evidencija o održavanim i ispitivanim aparatima)

(1) Pravna lica iz člana 8. ovog pravilnika, kao i profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 10. ovog pravilnika dužni su da vode Evidenciju o održavanim i ispitanim aparatima, u skladu sa ovim pravilnikom.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u obliku knjige formata A4 i sadrži sljedeće:

- podatke o tipu, tvorničkom broju i korisniku aparata;

- datum o izvršenju redovnog, periodičnog pregleda i kontrolnog ispitivanja;

- ime i potpis lica koje je izvršilo ispitivanje;

- konstataciju o stanju aparata (ispravan/neispravan);

- broj evidencione kartice.

Član 33.

(Evidencija o izdatim rješenjima kojima se daje ovlaštenje za obavljanje  poslova

održavanja i ispitivanja aparata i registar izdatih rješenja)

(1) Kantonalno ministarstvo vodi Evidenciju o izdatim rješenjima kojima se daje ovlaštenje za obavljanje poslova održavanja i ispitivanja aparata.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u obliku knjige formata A4 i sadrži sljedeće podatke:

a) naziv pravnog lica kojem se izdaje odobrenje za obavljanje poslova održavanja aparata,

b) sjedište i adresa pravnog lica,

c) broj i datum odobrenja.

(3) Federalno ministarstvo vodi Registar izdatih odobrenja za održavanje i ispitivanje aparata, koji sadrži sljedeće podatke:

a) naziv kantonalnog ministarstva koje je izdalo odobrenje,

b) naziv pravnog lica kojem je izdato odobrenje,

c) broj i datum rješenja.

V - STAVLJANJE U PROMET APARATA I GARANTNI ROK I ROK OSIGURANOG SERVISIRANJA

Član 34.

(Aparati koji se mogu stavljati u promet)

(1) Aparati koji se mogu stavljati u promet na području Federacije su:

a) Aparati za gašenje prahom (označava se oznakom S);

b) Aparati za gašenje ugljendioksidom (označava se oznakom CO2);

c) Aparati za gašenje hemijskom pjenom (označava se oznakom Ph);

d) Aparati za gašenje zračnom pjenom (označava se oznakom Pz);

e) Aparati za gašenje vodom (označava se oznakom V za puni mlaz, a Vr za raspršeni mlaz);

f) Aparati za gašenje vodom i pjenom (označava se oznakom VP);

g) Aparati za gašenje vodom i pjenom (označava se oznakom HL).

(2) Aparati iz stava (1) ovog člana mogu se stavljati u promet na području Federacije pod uvjetom da imaju garancijski list i tehničko uputstvo i za kojemoraju biti utvrđeni garantni rok i rok osiguranog servisiranja.

(3) Garantni list i tehničko uputstvo za aparate koji su proizvedeni u Bosni i Hercegovini izdaje proizvođač, a za aparate koji se uvoze izdaje pravno lice koje uvozi aparate.

(4) Aparati iz stava (1) ovog člana moraju ispunjavati standarde propisane evropskom normom EN 3, što se dokazuje certifikatom o usklađenosti sa normom

Član 35.

(Garantni rok za aparate)

(1) Garantni rok za aparate iz člana 34. ovog pravilnika ne može biti kraći od godinu dana, koji počinje teći od dana prodaje aparata krajnjem korisniku.

(2) Rok osiguranja servisiranja za aparate iz člana 34. ovog pravilnika ne može biti kraći od pet godina.

Član 36.

(Oduzimanje odobrenja)

(1) Kantonalno ministarstvo će rješenjem odobrenje iz člana 26. ovog pravilnika oduzeti u sljedećim slučajevima, i to:

a) ako se utvrdi da su u obavljanju poslova održavanja i ispitivanja aparata učinjeni teži propusti u poštivanju zakona i ovog pravilnika,

b) ako pravno lice iz člana 8. ovog pravilnika prestane obavljati djelatnost za koju je registrirano,

c) ako prestanu postojati neki od uvjeta na osnovu kojih je odobrenje izdato.

(2) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(3) Rješenje doneseno po žalbi iz stava (2) ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravi spor kod kantonalnog suda prema sjedištu kantonalnog ministarstva koje je donijelo rješenje.

VI - NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVOG PRAVILNIKA

Član 37.

(Nadzor nad provođenjem ovog pravilnika)

Upravni nadzor nad provođenjem ovog pravilnika vrši Federalno ministarstvo.

Član 38.

(Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog pravilnika)

(1) Inspekcijski nadzor u pravnim licima iz člana 8. ovog pravilnika vrši kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

(2) Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova je dužno najmanje jednom u dvije godine provesti inspekcijskim nazor u pravnim licima iz člana 8. ovog pravilnika za koja su donijeli odobrenje iz člana 26. ovog pravilnika.

Član 39.

(Način provođenja inspekcijskog nadzora)

Inspekcijski nadzor iz člana 38. ovog pravilnika  vrši se u skladu sa Pravilnika o sadržaju i načinu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova („“Službene novine  Federacije BiH“, broj 35/14) i odredbama ovog pravilnika.

Član 40.

(Kontrola pregledi i ispitivanja aparata u toku

provođenja inspekcijskog nadzora)

(1) Prilikom provođenja inspekcijski nadzor kod vlasnika ili korisnika aparata   inspektori za zaštitu od požara, mogu  aparate po potrebi izuzeti radi kontrole izvršenog pregleda i ispitivanja aparata, s tim da kontrolu pregleda i ispitivanja može se vršiti u nekom od pravnih lica iz člana 8. ovog pravilnika, uz obavezno prisustvo inspektora  i predstavnika ovlaštenog servisera koje je izvršilo pregled i ispitivanje i o provedenoj kontroli se sačinjava zapisnik.

(2) Inspektori po potrebi mogu organozovati periodične akcije  u svrhu kontrole ispravnosti pregleda i ispitivanja aparata na licu mjesta kod vlasnika ili korisnika aparata u skladu sa propisom iz člana 38. ovog pravilnika.

Član 41.

(Obrasci koji se nalaze u prilogu pravilnika)

Tabela 1. iz člana 5., Tabela 2. iz člana 6., slike 1. i 1.a. iz člana 13., slike 2. i 2.a. iz člana 14., slike 3. i 3.a. iz člana 15. i Slika 4. iz člana 19. ovog pravilnika nalaze se u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

(Rješavanje zahtjeva koji su podneseni do stupanja

na snagu ovog pravilnika)

Zahtjevi koji su pravna lica podnijela prema odredbama Pravilnika o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja („Službene novine Federacije BiH“, broj 43/11), a nisu rješeni do donošenja ovog pravilnika, okončat će se u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 43.

(Prestanak važenja pravilnika)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi  Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja („Službene novine Federacije BiH“, broj 43/11).

Član 44.

(Stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-03-                                                                   M I N I S T A R

_________2023 godine

Sarajevo                                                                    dr.sc. Ramo isak

Tabela 1.

| Površina objekta (m²) do | Požarno opterećenje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nisko do 1GJ/ m² | Srednje 1 do 2GJ/ m² | Visoko preko 2GJ/ m² |
| 20 | 1* | 1* | 1 |
| 50 | 2 | 2 | 2 |
| 100 | 2 | 2 | 3 |
| 150 | 2 | 3 | 3 |
| 200 | 3 | 3 | 4 |
| 300 | 3 | 3 | 5 |
| 400 | 3 | 4 | 6 |
| 500 | 3 | 4 | 7 |
| 750 | 4 | 6 | 9 |
| 1000 | 5 | 7 | 12 |
| 2000 | 6 | 9 | 17 |
| 3000 | 7 | 12 | 22 |
| 4000 | 10 | 17 | 32 |
| 5000 | 12 | 22 | 42 |
| 6000 | 15 | 27 | 52 |
| 7000 | 17 | 32 | 62 |
| 8000 | 20 | 37 | 72 |
| 9000 | 22 | 42 | 82 |
| 10000 | 27 | 52 | 101 |

* jedinični aparat za gašenje požara u ovom slučaju je prah 6 kg,

pjena 6 l i CO2-3 kg

Tabela 2.

| Vrsta vozila | Vrsta i veličina aparata | Broj komada |
| --- | --- | --- |
| lični automobili, kombi-vozila | prah ABC – 2 kg ili halon 2 kg | 1 |
| autobusi javnog gradskog saobraćaja, kamioni do 2,5 t | prah ABC – 3 kg | 1 |
| međugrad. autobusi i kamioni do 10 t nosivosti | prah ABC – 9 kg | 1 |
| kamioni s prikolicom i tegljači | prah ABC – 6 kg | 2 |

PRILOG
Slika 1.

Format: 175 x 32 mm

Štampati u boji: žuta i crna

Slika 1. a.

Format: 175 x 32 mm

Štampati u boji: plava i crna

Slika 2.

Format: 60 x 40 mm
Štampati u boji: žuta i crna

Slika 2.a.

Format: 60 x 40 mm
Štampati u boji: plava i crna

Slika 3.

Format: 110 x 65 mm 
Štampati u boji: žuta i crna

Slika 3.a.

Format: 110 x 65 mm
Štampati u boji: plava i crna

Svaka naljepnica sadrži jedinstveni broj (numeraciju), naziv proizvođača ili uvoznika i ovlaštenog servisera.

Sve naljepnice su štampane s gulloche zaštitnom grafikom i sadrže pozicionirani hologram veličine 14 x 14 mm. Hologram sadrži centralno smješteni stilizirani vatrogasni aparat na čijim rubovima se nalazi mikrotekst »ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA«.

Oko centralno smještenog motiva šire se romboidni elementi. Podloga holograma izvedena je hromatski dinamičnim pozitiv-negativ elementima simbola vatre koji u odnosu na centralni element holograma tvore trodimenzionalni efekt.

Hologram

O B R A Z L O Ž E N J E

I ZAKONSKI OSNOV

Zakonski osnov za donošenje Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja sadržan je u člana 164. tačka 1) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09).

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je u saradnji sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, Federalne uprave civilne zaštite i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova izvršilo analizu Pravilnika o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja („Službene novine Federacije BiH“, broj 43/11), te je utvrdilo da pojedina pitanja nisu u cijelosti definisana ili da nisu usklađena sa standardima koji se odnose na aparate za gašenja početnog požara (haloni). Nakon pribavljenih prijedloga, sugestija i primjedbi od zainteresovanih subjekata utvrđno je da je u skladu sa Pravilima i postupcima za izradu i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno pripremiti novi tekst pravilnika.

III - OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA

Prijedlog pravilnika je podjeljen u sedam poglavlja.

U poglavlju I- Opće odredbe. Definisana su pitanja predmeta pravilnika i značenje pojedinih pojmova.

U poglavlju II- Izbor i održavanje aparata . definisana su pitanja broj jediničnih aparata, mjesto i smještaj aparata, dužnosti korisnika aparata, pravna lica koja mogu obaljati održavanje i ispitivanje aparata, lica koja neposredno obavljaju poslove održavanja i ispitivanja aparatanačin održavanja aparata, .

U poglavlju III. Izdavanje odobrenja za održavanje aparata. Definisana su pitanja postupka i načina izdavanja odobrenja za obavljanje poslova održavanja i ispitivanja aparata, uvjeti koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju poslove periodičnog pregleda i kontrolnog ispitivanja .

U poglavlju IV- Evidencije. Definisana su pitanja vrste evidencija koje se vode po ovom pravilniku.

U poglavlju V- Stavljanje u promet aparata i garantni rok i rok osiguranog servisiranja. Definisana su pitanja koja se odnose na aparate koji se mogu stavljati u promet, garantni rok i oduzimanje odobrenja.

VI- Nadzor nad provođenje ovog pravilnika. Definisan su pitanja način provođenaj upravnog nadzora.

VII- Prelazne i završne odredbe. Definisano je pitanje postupka rješavanja zahtjeva koji su podneseni do stupanja na snagu novog pravilnika, prestanak važenja pravilnika i stupanje pravilnika na snagu.

IV - USKLAĐENOST PROPISA S EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nije moglo utvrditi da postoji primarni i sekundarni izvor prava Evropske unije koji na poseban način regulišu pitanja koja su regulisana navedenim pravilnikom.

V - PROVEDBENI MEHANIZMI I  NAČIN OSIGURANJA POŠTIVANJA PROPISA

Provođenje pravilnika osigurat će Federalno ministarstvo putem upravnog nadzora,

VI - OPIS KONSULTACIJA VOĐENIH U PROCESU IZRADE PROPISA

Prijedlog pravilnika o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja je izradila Radna grupa koja je sačinjena od predstavnika Federalnog ministarstva, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalne uprave civilne zaštite. U vezi radnog materijala koji je sačinila radna grupra su obavljene konsultacije u skladu s Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12).

Na osnovu datih primjedbi i sugestija je utvrđen Prijedlog pravilnika.

VII - FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ovog pravilnika nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.